ООО «ТеплоРУС»

Руководство по эксплуатации и паспорт

КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ «ДОБРЫНЯ Классик» ТРД 7,5; 10; 12,5; 16; 20; 25 кВт ТУ 25.21.12-004-42386485-2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания и НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА	4

3. КОМПЛЕКТность ПОСТАВКИ	6

4. Меры безопасности	6

5. Описание КОТЛА	8

6. Устройство котлА	9

7. МОНТАЖ КОТЛА	11

8. РАБОТА КОТЛА	17

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА  И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	21

10. Текущий ремонт…………………………………………………………………………………..22

11. МАРКИРОВКА	25

12. Сведения об упаковке, транспортировании, хранении и утилизации	25

13. Гарантийные обязательства……………………………………………………………26

14. ПАСПОРТ	28

- Общие указания и НАЗНАЧЕНИЕ

  - Отопительный напольный газовый котел модели «ДОБРЫНЯ Классик» (ТРД 7,5-25) (далее - котел) номинальной теплопроизводительностью от 7,5 до 25 кВт, с рабочим давлением воды до 0,15 МПа, максимальной температурой на выходе 95˚С, предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, с открытым (закрытым) расширительным сосудом.

  - Приобретая котел, проверьте комплектность и товарный вид, отсутствие наружных механических повреждений, наличие штампа магазина и даты продажи на гарантийных талонах.

  - Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

  - Инструктаж владельца, пуск котла в работу, обслуживание, устранение неисправностей, ремонт газопроводов производятся эксплуатационной организацией газового хозяйства или организацией, выполняющей ее функции.

  - Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. Изображения могут несущественно отличаться от готового изделия.

  - Дата производства указана в серийном номере: первые три буквы ТРД обозначают название производителя, следующие цифры (7,5; 10; 12,5; 16; 20; 25) – мощность котла, следующие четыре цифры 0322 – месяц и год производства (март 2022), К – обозначение серии котлов, следующие цифры – серийный номер.

  - При нарушении пользователем правил, изложенных в настоящем руководстве, котел гарантийному ремонту не подлежит

  - Завод-изготовитель оставляет за собой право на совершенствование конструкции, поэтому в конструкции котла, могут быть внесены изменения, не ухудшающие его работу

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

  - Котел предназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542. При номинальном давлении и теплоте сгорания природного газа 35570±1780 кДж/м3 (8500±425ккал/м3) работа котлов характеризуется показателями, указанными в таблице 1. В качестве теплоносителя используется вода соответствующая требованиям СП 89.13330.2016.

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ РАЗМЕРА |  |  | ТИПОРАЗМЕР КОТЛА «ДОБРЫНЯ Классик» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт |  |  | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 |  |  | 60 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| *Коэффициент полезного действия, %, не менее |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Топливо |  |  | Природный газ по ГОСТ 5542 |  |  |  |  |  |
| Давление газа перед котлом, Па | минимальное |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | номинальное |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | максимальное |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| Расход природного газа, м3/час |  |  | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 1,86 | 2,32 | 2,9 |
| Разряжение в дымоходе, Па |  |  | 3-25 |  |  |  |  |  |
| Расход воды через котел не менее, м3/час |  |  | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,35 | 0,44 |
| Давление воды, не более, мПа |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура воды на выходе, оС |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| Объем воды в котле, л |  |  | 16,2 | 16,2 | 18,4 | 20,6 | 22,2 | 24,2 |
| Габаритные размеры, мм |  | Глубина | 465 | 465 | 465 | 465 | 525 | 525 |
|  |  | Ширина | 255 | 255 | 255 | 255 | 325 | 325 |
|  |  | Высота | 722 | 722 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| Размер патрубков присоединения системы отопления |  |  | G1 ½ (Ду 40 мм) |  |  |  |  | G2 (Ду 50 мм) |
| Размер патрубка газопровода |  |  | G1/2 (Ду 15 мм) |  |  |  |  | G3/4 (Ду 20 мм) |
| Диаметр дымоотводящего патрубка, мм |  |  | 100 |  | 115 |  | 135 |  |
| Масса брутто, не более, кг |  |  | 45 | 47 | 52 | 57 | 75 | 80 |
| Предельная концентрация мг/м3 | Оксидов углерода |  | 119 |  |  |  |  |  |
|  | Оксидов азота |  | 240 |  |  |  |  |  |
| Уровень звука, дБА, не более |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Марка газового клапана |  |  | 630 EUROSIT |  |  |  |  | 710 MINISIT |

  - Габаритные размеры моделей котлов и расположение присоединительных патрубков представлены на рис.1.

| Модель котла |  |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | E | F | G | H | K |
| Добрыня Классик 7,5 | 465 | 255 | 160 | 99 | 80 | 473 | 1"½ | 722 | 310 |
| Добрыня Классик 10 | 465 | 255 | 160 | 99 | 80 | 473 | 1"½ | 722 | 310 |
| Добрыня Классик 12,5 | 465 | 255 | 160 | 115 | 80 | 553 | 1"½ | 812 | 310 |
| Добрыня Классик 16 | 465 | 255 | 160 | 115 | 80 | 553 | 1"½ | 812 | 310 |
| Добрыня Классик 20 | 525 | 325 | 200 | 135 | 80 | 553 | 2 | 812 | 310 |
| Добрыня Классик 25 | 525 | 325 | 200 | 135 | 80 | 553 | 2 | 812 | 310 |

Рис.1. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

котлов Добрыня Классик ТРД 7,5-25 кВт

- КОМПЛЕКТность ПОСТАВКИ

В комплект поставки котлов должны входить:

- котел в сборе (включая термометр или указатель температуры воды, комплект автоматики) - 1 штука;

- комплект эксплуатационной документации (паспорт и руководство по эксплуатации котла, руководство по эксплуатации газогорелочного устройства) - 1 экземпляр;

- упаковка - 1 комплект.

Допускается включать по согласованию с потребителем в комплект котлов дополнительный комплект изделий (прокладки, шайбы, сопла). Допускается изменять перечень съемных узлов и деталей. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию котла усовершенствования без отражения в паспорте.

- Меры безопасности

  - Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

  - Установка котла, инструктаж владельца о принципах действия и правилах эксплуатации, техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производятся только специализированной сервисной организацией.

  - Проверка и очистка дымохода, ремонт системы водопроводных коммуникаций проводятся эксплуатационными службами по заявке владельца котла.

  - Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и содержание в надлежащем состоянии несет его владелец. Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к пожару, ожогу, отравлению газом или окисью углерода (CO).

  - Во избежание несчастных случаев и выхода из строя котла запрещается:

- самостоятельно устанавливать и запускать котел в работу; производить любые регулировки на опломбированных узлах и агрегатах;

- производить включение и регулировки котла лицам, не знакомым с настоящим руководством по эксплуатации;

- закрывать решетку или зазор в нижней части двери или стены, предназначенные для притока воздуха, необходимого для горения газа, в помещении, где установлен котел;

- пользоваться котлом при отсутствии тяги в дымоходе, в случае повторяющихся отключений водонагревателя следует принять меры по устранению неисправности газоотведения;

- пользоваться котлом с нарушением правил, изложенных в данном руководстве, и пользоваться неисправным котлом;

- производить уход за котлом, находясь в состоянии опьянения;

- самостоятельно разбирать и ремонтировать котел

- вносить изменения в конструкцию котла

- оставлять работающий котел без надзора

  - Информация о монтаже, обслуживанию и настройке оборудования, предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

  - Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.

  - Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.

  - Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться организацией, смонтировавшей установку или авторизованными специалистами.

  - При проведении сварочных работ на подводящем газопроводе во избежание попадания брызг металла и потока раскаленных газов внутрь блока управления, автоматику отсоединить от газопровода.

ВНИМАНИЕ

  - Запрещается эксплуатация котла при наличии утечек природного газа в соединениях газового оборудования котла. При обнаружении негерметичности произвести протяжку газовых соединений согласно ГОСТ-Р 54961 п.6.2.6.

  - При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запаха газа.

  - Котёл запрещается ставить на пожароопасные строительные конструкции.

  - При возможности замерзания воды в водяной системе необходимо слить воду из котла.

  - Если котел установлен в местности с жесткой водой, рекомендуется применить устройство для предварительного умягчения воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший от накипи.

  - При обнаружении неисправности в работе котла необходимо обратиться в специализированную сервисную организацию и не пользоваться котел до устранения неисправностей.

  - В случае транспортировки котла при температуре менее +5°С, перед включением необходимо выдержать котел при комнатной температуре не менее 2 часов.

- Описание КОТЛА

  - Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации котла.

  - Котлы работают в автоматическом режиме по поддержанию заданной температуры теплоносителя в системе отопления и аварийное отключение подачи газа в следующих ситуациях:

- при погасании пламени на запальной горелке;

- при отсутствии тяги.

  - Для обеспечения высокой стойкости к резким перепадам температуры теплообменник котла выполнен из стали.

  - Теплообменная часть котла выполнена в виде жаровых труб с турбулизаторами.

  - Основные горелки из жаростойкой нержавеющей стали выполнены с щелевыми пазами и обеспечивают низкофакельное равномерное тепловое поле.

  - Стабилизатор давления газа, встроенный в газовый блок, обеспечивает стабильную теплопроизводительность котла с оптимальными параметрами горения газовоздушной смеси независимо от давления газа в сети.

  - Стабилизатор тяги обеспечивает равномерное разрежение в топке без дополнительной регулировки при изменении погодных условий.

    - Для предохранения теплообменника от избыточного давления теплоносителя в системе отопления предусмотрен предохранительный клапан давления, который при давлении больше чем 0,15 мПа срабатывает аварийно, извещая потребителя об избыточном давлении в системе отопления.

    - Для необходимости слива теплоносителя (воды) с теплообменника, предусмотрен сливной кран (находится в самой нижней точке теплообменника).

  - Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите котел от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.

  - В случае неисправной и/или ненормальной работы котла выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно к квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту и замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы котла.

  - Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.

  - Не разрешается использование котла лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования котла.

- Устройство котлА

  - Котел представляет собой сборную конструкцию, закрытую декоративными тонколистовыми панелями с теплоизоляцией.

  - Теплообменник сварной, жаротрубный стальной. Теплообменная часть состоит из жаровых труб с турбулизаторами. В задней части теплообменника расположены два штуцера для присоединения обратной и нагнетательной линии системы отопления, штуцер для предохранительного клапана давления и штуцер для аварийного слива теплоносителя с теплообменника. На передней стенке расположена герметичная гильза для установки термобаллона датчика температуры газового блока и указателя температуры.

  - Топка теплообменника спереди закрыта фронтальным листом газогорелочного устройства (ГГУ). На фронтальном листе ГГУ закреплен коллектор с соплами, установлена запальная горелка и закреплены основные горелки, имеется смотровое окно для наблюдения за работой запальной и основными горелками. На патрубок коллектора герметично установлен газовый блок.

  - Дымоход со стабилизатором тяги расположен сверху над теплообменником. В передней стенке дымохода предусмотрена щель стабилизатора тяги и крепление датчика тяги. Рассекатель стабилизатора тяги расположен внутри дымохода. Он обеспечивает стабильное разрежение в топке котла без дополнительной регулировки и устойчивое горение пламени на основной горелке. Стабилизатор тяги исключает задувание запальной горелки при кратковременном опрокидывании тяги в дымовой трубе.

  - Устройство котла представлено на рис.2

- Дымоход

- Верхняя крышка

- Жаровые трубы

- Теплоизоляция

- Турболизатор

- Основные горелки POLIDORO (Италия)

- Газогорелочное устройство

- Станина

- Окна вторичного притока воздуха

- Топочная камера

- Газовый клапан SIT (Италия)

- Передняя дверца

- Датчик тяги

- Цилиндрическая часть теплообменника

- Термометр

- Верхняя часть теплообменника

- Нижняя часть теплообменника

- Стабилизатор тяги и защита от задувания

- Боковая стенка

Рис.2. Устройство котла.

- МОНТАЖ КОТЛА

  - Монтаж котла должен проводиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, с соблюдением общих правил техники безопасности в разделе 4 "Меры безопасности" и нормативными документами: СанПиН 1.2.3685-21	 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 62.13330.2016* «Газораспределительные системы»; СП 89.13330.2016 «Котельные установки»; или иных нормативно правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

  - Распаковать котел.

  - В помещении котельной должна быть температура не ниже 5°С. Объем помещения котельной должен быть ≥ 8 м3. Между облицовкой котла и стенками из горючих материалов необходимо выдерживать размеры не менее указанных:

- от боковых стенок - 150 мм;

- от дымохода - 150 мм;

- сверху - 700 мм;

- спереди -1 000 мм.

  - При подготовке помещения для котельной необходимо предусмотреть подачу необходимого количества воздуха для горения и вентиляции. Если котел расположен в герметичном помещении, то в стене необходимо предусмотреть два отверстия (проёма):

- приточное, около пола;

- вытяжное, около потолка.

  - Площадь отверстий проемов выбирается из расчета 1 см на каждые 225 Вт мощности всех устройств в котельной, работающих на газе.

  - Котел работает при естественной тяге, создаваемой дымовой трубой за счет разницы холодного и нагретого воздуха, поэтому устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям см (рис.3, рис.4):

- иметь хорошую теплоизоляцию, особенно обратить внимание на теплоизоляцию оголовка для исключения обмерзания, т.к. при высоком КПД температура уходящих газов минимальна;

- внутренние стенки должны быть гладкими;

- площадь сечения дымохода должна быть выполнена из расчета диаметра дымовой трубы, указанной в таблице 1, если сечение прямоугольной формы, то площадь рекомендуется увеличить на 30%;

- высота трубы над крышей должна быть не менее размеров, указанных на рис. 3., обратите внимание на положение оголовка трубы с несколькими каналами относительно конька крыши;

- вытяжная труба должна иметь максимально возможный ровный вертикальный участок от котла, по возможности следует избегать большой длины горизонтальных участков, не следует делать повороты трубы с малым радиусом изгиба или под прямым углом.

Рис. 3. Схема расположения дымовой трубы.

А – положение оголовка дымохода относительно конька крыши;

Б – Расположение дымовой трубы для котла, установленного в пристроенной котельной;

В – расположение многоканального дымохода относительно конька крыши:

- Наилучшее

- Допустимое

- Нежелательное

- Весьма нежелательное

- Конёк крыши

- Зона ветрового подпора

Рис. 4. Схема установки дымовой трубы с выводом через стену и с выводом через потолочное покрытие.

  - Необходимо применять трубы дымоудаления с теплоизоляционным слоем для исключения замерзания конденсата и образования ледяных закупорок

Запрещается подключать котел к дымовой трубе камина

  - Подключение газовой трубы от счётчика до котла должно быть выполнено в соответствии с проектом на внутренние газопроводы и обеспечивать расход газа согласно значению, указанному в таблице 1

  - На входной газовой трубе в котельную должен быть установлен электромагнитный клапан с сигнализатором загазованности.

  - Присоединение котла к системе отопления производить посредством резьбовых муфт (угольников). Соединительные элементы трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения штуцеров котла. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб элементов котла. Это может вызвать потерю герметичности корпуса, подводящих трубопроводов или поломку деталей.

  - При использовании гравитационной циркуляции теплоносителя (без циркуляционного насоса) котел рекомендуется установить ниже нагревательных приборов. В системе отопления горизонтальные участки трубопроводов от расширительного бачка выполнять с уклоном не менее 5 мм на 1 м в сторону нагревательных приборов и от нагревательных приборов к котлу.

  - Разводку системы отопления выполнять из водопроводных труб, соединение труб может производиться на резьбе и сварке. При монтаже сваркой оставлять минимум резьбовых соединений для возможности подсоединения (отсоединения) котла.

  - Расширительный сосуд устанавливают в верхней части системы отопления, желательно в отапливаемом помещении. При установке бачка в неотапливаемом помещении во избежание замерзания теплоносителя в нём, трубопровод, бачок, и сливную трубу необходимо тщательно утеплить.

  - Присоединение котла к закрытой системе отопления с байпасной линией рециркуляции, автоматическим трехходовым клапаном для быстрого прогрева теплоносителя в водяной рубашке котла в целях исключения образования конденсата приведено на рис.5.

  - При использовании принудительной циркуляции теплоносителя необходимо предусмотреть в системе отопления установку манометра для контроля давления теплоносителя и предохранительного сбросного клапана на давление 0,15 МПа, присоединённого к сливу в канализацию, с разрывом струи.

  - Для исключения конденсатообразования на стенках котла, в системе отопления организуют байпасную линию с автоматическим трехходовым клапаном для малого круга циркуляции (см. рис.5), обеспечивающим быстрый нагрев теплоносителя выше температуры, исключающей конденсатообразование (более 50°). Это снижает сажеобразование в топке и коррозионные процессы металла топки.

  - Входы 1 и 3 трёхходового крана всегда открыты, позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел.

  - Включение насоса на минимальном расходе допускается только после разогрева котла до 60°С. При подборе характеристик циркуляционного насоса рекомендуется минимальный порог скорости теплоносителя принимать в пределах 0,2 - 0,25 м/с. Верхний порог скорости теплоносителя находится в диапазоне 0,6 - 1,5 м/с. Соблюдение скорости в данном диапазоне позволяет избегать гидравлических шумов в трубопроводах. Оптимальный диапазон скорости 0,3 0,7 м/с.

  - После монтажа котла к системе отопления и газопроводу, последние должны быть проверены на герметичность и ПЛОТНОСТЬ.

  - Обнаруженные при проверке утечки газа или воды устраните до включения котла.

  - После проверки котла и системы отопления на герметичность необходимо проверить работу автоматических и блокирующих элементов.

  - Вода для подпитки системы отопления должна удовлетворять требованиям СНиП–II–35–76 п. 12.

  - Старую отопительную систему перед установкой котла тщательно промыть и заполнить систему отопления водой.

  - Каналы дымохода уплотнить по контуру асбестовоглиняным раствором.

  - Резьбовые соединения выполнить с подмоткой льна трёпанного с пропиткой его масляной краской или суриком, разведённым олифой.

  - На дымоходе котла установить шибер.

  - Внимание! Во избежание образования накипи на внутренних стенках теплообменника котла, которая приводит к ухудшению теплообмена, снижению КПД, шуму при работе, а также сокращению срока службы и выходу из строя, категорически запрещается:

- отбирать воду из системы отопления на бытовые нужды;

- эксплуатировать систему отопления с негерметичными соединениями;

- производить заполнение системы отопления неподготовленной водой.

Рис.5. Рекомендуемая гидравлическая открытая схема системы отопления с байпасной линией рециркуляции, автоматическим трехходовым клапаном для прогрева теплоносителя в теплообменнике котла в целях исключения образования конденсата.

- Штуцер к насосу

- Штуцер обратной линии системы отопления

- Штуцер линии байпаса

- Трубопровод подачи

- Котел

- Циркуляционный насос

- Грязесборник (фильтр)

- Запорный кран

- Радиатор

- Водопровод подпитки

- Сливная магистраль

- Трубопровод обратной воды

- Автоматический клапан выпуска воздуха

- Предохранительный клапан группы безопасности

- Манометр группы безопасности

- Расширительный бак

- Малый круг циркуляции

- Автоматический трехходовой клапан

- РАБОТА КОТЛА

  - Подготовка к работе.

    - Проверить наличие тяги в топке котла, для чего поднести полоску бумаги к смотровому окну на фронтальном листе ГТУ. Бумага должна притягиваться к смотровому окну.

    - Открыть газовый кран на газопроводе.

  - Порядок включения котла с газовым блоком 630 EUROSIT

    - Установить ручку газового блока в положение «Отключено» (см. рис.6).

    - Повернуть ручку газового блока против часовой стрелки в положение «Розжиг».

    - Нажать на ручку до упора и, удерживая её, произвести 2-3 нажатия на кнопку пьезорозжига (см. рис.7). Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно.

    - Проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить ручку газового блока. Запальник должен работать устойчиво.

    - Повернуть ручку газового блока против часовой стрелки на отметку «7» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб.

    - Проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение.

    - Установить желаемую температуру нагревания положением ручки газового блока на отметки от «1» (50°С) до «7» (90°С)

    - ВНИМАНИЕ! Для повторного розжига котла с газовым блоком 630 EUROSIT необходимо установить ручку в положение «Отключено» (см. рис.6), после чего повернуть ручку газового блока в положение «Розжиг».

Рис. 6. Элементы управления на газовом блоке 630 EUROSIT.

Рис.7. Особенности котлов Добрыня Классик 7,5; 10; 12,5; 16; 20 с газовым блоком 630 EUROSIT (дверца не показана).

  - Порядок включения котла с газовым блоком 710 MINISIT

    - Установить ручку задания температуры по часовой стрелке в положение «Отключено» (см. рис.8).

    - Нажать на кнопку «Розжиг» до упора и, удерживая её, произвести 2-3 нажатия на кнопку пьезорозжига (см. рис.9). Допускается розжиг производить спичкой через смотровое окно.

    - Проконтролировать наличие пламени на запальнике и через 20...30 сек. отпустить кнопку «Розжиг». Запальник должен работать устойчиво.

    - Повернуть ручку задании температуры на отметку «7» и проконтролировать включение основных горелок. Розжиг должен происходить без хлопка, пламя должно распространяться по всей поверхности горелочных труб.

    - Проверить наличие тяги в топке при работающем котле и отсутствие выхода продуктов сгорания в помещение.

    - Установить желаемую температуру нагрева положением ручки газового блока на отметке от «1» (50°С) до «7» (90°С).

Рис. 8. Элементы управления на газовом блоке 710 MINISIT.

Рис.9. Особенности котлов Добрыня Классик 25 с газовым блоком 710 MINISIT (дверца не показана)

  - Выключение котла.

    - На газовом блоке повернуть ручку управления в положение «Отключено» (на газовом блоке 710 MINISIT нажать кнопку отключения подачи газа), котел выключается.

    - Закрыть газовый кран на газопроводе к котлу.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА 
И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

  - Техническое обслуживание котла необходимо выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 “О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2009 г. 14788)

  - Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котёл в чистоте и исправном состоянии. Соблюдение правил эксплуатации, бережное отношение к котлу позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию на весь срок службы.

  - Техническое обслуживание и ремонт неисправного котла должен производиться только квалифицированными работниками эксплуатационной организации газового хозяйства или уполномоченными сервисными центрами.

  - ВНИМАНИЕ! Работы по техническому обслуживанию не являются гарантийными обязательствами производителя и производятся по договору, заключенному с обслуживающей организацией за счет пользователя.

  - Для обеспечения нормальной работы котла необходимо раз в год проводить техническое обслуживание.

  - Перед сезонным пуском котла в работу необходимо проверить дымоход, дымоотводящую трубу и жаровые трубы теплообменника котла на отсутствие сажи, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- отсоединить дымоход от котла;

- снять крышку облицовки;

- снять дымоход, демонтировать из жаровых труб турбулизаторы;

- осмотреть, в случае необходимости прочистить от сажи, пыли и мусора турбулизаторы, дымоход и жаровые трубы;

- произвести монтаж элементов котла и дымохода в обратном порядке.

  - Проверить состояние блока запальника, для чего необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- демонтировать подводящие элементы от газового блока до блока запальной горелки (трубку, термопару и провод пьезоэлемента);

- демонтировать блок запальника;

- вынуть и прочистить сопло в блоке запальника проволочкой диаметром 0,Змм;

- прочистить огневую зону на запальной горелке;

- через смотровое окошко и проём блока запальной горелки осмотреть целостность огневой поверхности основных горелок (при обнаружении разрушений основную горелку заменить), в случае необходимости, прочистить от сажи щели сжатым воздухом. Огневую (щелевую) поверхность основной горелки, сопло основных и запальной горелок рекомендуется прочищать не реже 1 раза в год;

- произвести монтаж блока запальной горелки и подводящих элементов от газового блока управления до блока запальной горелки в обратном порядке.

  - В процессе эксплуатации проверяется заполнение системы отопления теплоносителем по наличию теплоносителя в расширительном баке. При необходимости производится доливка теплоносителя (подготовленной воды) в расширительный бак.

  - Если котел останавливается на длительный срок, то рекомендуется отсоединить его от дымовой трубы, а в дымовую трубу установить заглушку.

  - Для обеспечения более надежной работы котла в соответствии с местными условиями эксплуатации (параметры газа-, и водоснабжения) и предотвращения выхода его из строя, рекомендуем Вам установить дополнительное оборудование (магнитный или полифосфатный преобразователь воды, водяной и газовый фильтр и т.д.)

- Текущий ремонт

  - Поиск и устранение отказов, повреждений и их последствий.

  - При первоначальном пуске котла в работу возможно образование конденсата на стенках топки, если температура теплоносителя на входе в котел не превышает 50 °С. Это не является браковочным признаком.

  - Работа циркуляционного насоса в системе отопления значительно увеличивает объем конденсата и продолжительность его образования. Только после разогрева котла до 60 °С допускается включение насоса на минимальном расходе.

  - ВНИМАНИЕ! Все выполняемые работы с газовым блоком при профилактическом осмотре (техническом обслуживании) или ремонте должны начинаться с контроля давления газа (НАПОРОМЕРОМ) до и после газового блока (при работающем котле). При необходимости давление отрегулировать, это исключает множество помех для нормального функционирования котла.

  - При обнаружении запаха газа необходимо обмылить все соединения газопровода, газового блока, проверить на отсутствие сажи в конвективном газоходе.

  - Перечень возможных неисправностей при работе котла и методы их устранения указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Выявленное замечание при работе котла | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Не загорается пламя на запальной горелке | 1.1. Засорился жиклёр на запальной горелке: | Вынуть жиклёр. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на место. |
|  | 1.2 Утечка газа на соединениях трубки между запальной горелкой и газовым клапаном: | Обмылить соединения трубки в зоне соединения с запальной горелкой. При наличии утечки газа – открутить гайку, проверить наличие 2-х прокладок и подтянуть гайку на соединении. |
|  | 1.3. Отсутствует искрообразование: | 1.Электрод пробивает на массу (трещина, скол в электроде). Заменить электрод. Запрещается затягивать гайку электрода ключом, только рукой до упора. 2.Кабель имеет повреждения. Заменить кабель. 3. Не работает пьезокнопка. Заменить. |
|  | 1.4. Неисправность газового клапана – клапан не открывается: | Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счет завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии бирок и наличии дефектного Акта газового хозяйства или сервисного центра. |
|  | 1.5. В результате небрежного обращения сломана ручка терморегулятора для газового блока: | Нарушение правил эксплуатации. Заменить газовый клапан – за счет владельца котла. |
| 2.Загораются одновременно запальная и основные горелки | При этом газовый клапан не срабатывает на отключение при заданных параметрах: | Заменить газовый блок (при гарантийном ремонте) за счет завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектного Акта газового хозяйства или сервисного центра. |
| 3.Гаснет пламя на запальной горелке при отпускании ручки | 3.1. Пламя запальной горелки не обогревает термопару: | 1.Входное давление меньше 1,1кПа. Обратиться в газовое хозяйство. 2.Засорилось сопло запальной горелки (жиклёр). Прочистить сопло. 3. Термопара находится не в зоне пламени запальной горелки. Отрегулировать положение термопары. |
|  | 3.2. Отсутствие контакта на датчике тяги: | Отсоединить датчик и почистить контакты на термопаре, датчике. При необходимости – поджать контакты. |
|  | 3.3. Неисправен датчик тяги: | Отсоединить контакты от датчика и закоротить их между собой. Если факел запальной горелки не гаснет – значит заменить датчик. Внимание! В случае штатного срабатывания датчика тяги повторный запуск котла возможен через 10мин. |
|  | 3.4. Термопара вырабатывает недостаточную ЭДС: | Термопару заменить. |
|  | 3.5. Отсутствие контакта между термопарой и электромагнитом газового блока: | Зачистить контакт термопары. Внимание! Чрезмерное усилие при зажиме термопары ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Это может испортить изолирующую прокладку термопары. Накидную гайку термопары закручивать только рукой до упора, а затем подтягивается ключом на ¼ оборота. |
|  | 3.6. Термопара прогорела: | Термопара должна быть погружена в пламя запальника на 3-4мин. Заменить термопару. |
|  | 3.7. Неисправен магнитный блок газового клапана: | Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счет завода-производителя при отсутствии механических повреждений, не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия блока, наличии таблички и оформлении дефектного акта газового хозяйства или сервисного центра. |
| 4.При достижении температуры воды в котле 90˚С автоматика не отключается: | В результате нарушения правил эксплуатации, монтажа, ремонта деформирован (раздавлен) термобаллон газового клапана: | Заменить газовый клапан за счет владельца котла. |
| 5.После непродолжительной работы котел отключается: | 5.1. Срабатывание датчика тяги при недостаточной тяге в дымовой трубе: | Проверить тягу в зоне установки датчика тяги. Прочистить дымоход от сажи или обледенения внутреннего канала. Проверить геометрию канала дымохода на соответствии требования таблицы 1. |
|  | 5.2. Срабатывание датчика пламени при недостаточной тяге в топке котла: | Нужно проверить тягу в зоне смотрового отверстия. Прочистить газоходную часть котла от сажи. |
| 6.Котёл не набирает заданную температуру | 6.1. Проблемы с давлением газа: | Проверить давление газа до и после газового клапана (при работающем котле) |
|  | 6.2. Неправильно подобрана «рабочая точка» насоса: | Если в системе отопления стоит насос-уменьшить скорость циркуляции теплоносителя. |
|  | 6.3. Недостаточный расход газа в следствии засорения проходного сечения: | Устранить мусор в газовом клапане или соплах горелки. |
|  | 6.4. Потери тепла между котлом и системой отопления: | Утеплить участки системы отопления, не влияющие на нагрев помещений. |
|  | 6.5. Система отопления не соответствует мощности котла: | Доработать систему отопления. Теоретически 1кВт на 10л теплоносителя (макс.12-13л). |
| 7.Нестабильное пламя запальной и основных горелок | 7.1. Проблемы с давлением газа: | Проверить давление газа. |
|  | 7.2. Отсутствие правильного выхода дымовых газов: | 1.Необходимо прочистить дымоход. 2.Необходимо прочистить каналы котла. |
| 8. Котёл коптит: | Недостаточная тяга в топке котла: | 1.Необходимо прочистить дымоход. 2.Необходимо прочистить каналы котла. |

- МАРКИРОВКА

  - В соответствии требованиям к маркировке и упаковке по ТР ТС 016/2011 “О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе”, на кожухе котла должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12969-67, содержащая:

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- наименование страны, где изготовлена продукция;

- модель котла или условное обозначение;

- серийный (порядковый) номер котла в системе нумерации изготовителя;

- дату изготовления котла (месяц, год);

- номинальную тепловую мощность;

- номинальное давление газа, кПа;

- вид используемого газа;

- рабочее давление и максимальную температуру воды;

- обозначение ТУ на котел;

- единый знак обращения ЕАС продукции на рынке Евразийского экономического союза.

- Сведения об упаковке, транспортировании, хранении и утилизации

  - Сведения об упаковке.

    - Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя согласно требованиям ГОСТ 20548-93. Резьбовые отверстия присоединительных патрубков системы отопления и газовой системы защищены от засорения пластиковыми транспортировочными заглушками.

  - Транспортирование

    - Котлы транспортируют только в рабочем положении в 1-2 яруса, причем не допускается встряхивание и кантовка. При транспортировке предусмотреть надежное закрепление котла от горизонтальных перемещений.

    - Котлы транспортируются автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по группе условий транспортирования С ГОСТ 23170-78 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте конкретного типа.

    - Котел транспортируется и хранится только в упакованном виде. Не установленные котлы должны хранится в закрытых сухих помещениях. Температура воздуха в местах хранения от +5°С до+35°С, относительная влажность не более 80%.

  - Условия хранения

    - Котлы должны хранится в упакованном виде, в закрытых сухих складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80%, с температурой воздуха не ниже +5°С в 1-2 яруса по высоте. Группа условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

    - При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок службы котла составляет 15 лет.

    - Срок хранения котла при соблюдении правил транспортировки и хранения не должен превышать более 5 лет.

  - Утилизация

    - Особых требований к утилизации не предъявляется, за исключением соблюдения правил, норм и техники безопасности;

    - Перед утилизацией котла необходимо отключить его от подведённых внешних коммуникаций:

- системы отопления, предварительно слив теплоноситель;

- газопровода, предварительно закрыв кран на опуске к котлу.

    - Утилизации подлежат:

- детали газового тракта из цветных металлов (сопла, газовый блок, датчики безопасности, основные и запальная горелки);

- корпус котла, детали из чёрных металлов отправить в переплавку;

- теплоизоляцию - в отходы, не подлежащие переработке.

    - Комплектующие котла утилизировать в соответствии с требованиями документации на комплектующие изделия.

    - После отключения от внешних коммуникаций котел не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

- Гарантийные обязательства

  - Просим Вас сохранять гарантийный талон и кассовый чек на приобретение котла в течение всего гарантийного срока.

  - При покупке котла, после его осмотра и проверки комплектности, требуйте у Продавца кассовый чек и заполнения гарантийного талона.

  - Претензии по внешнему виду, наличию любых внешних механических повреждений и некомплектности котел после продажи не принимаются. При отсутствии надлежащим образом заполненного гарантийного талона, в том числе отсутствии отметки торгующей организации в гарантийном талоне, отсутствии кассового чека на приобретение котла, а также при нарушении условий установки, эксплуатации и обслуживания котла, указанных в настоящем гарантийном талоне и руководстве по эксплуатации, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Неправильное заполнение гарантийного талона, предоставление гарантийного талона неустановленного образца или предоставление талона с исправлениями приравнивается к отсутствию гарантийного талона.

  - Условия гарантии. Гарантия предоставляется на котел, вышедший из строя по вине завода изготовителя, при условии соблюдения всех правил, изложенных в Руководстве пользователя и настоящем гарантийном талоне. Гарантия распространяется на котел при условии, что первый пуск был осуществлен специализированной организацией, имеющей право на проведение данных работ в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ (Лицензия Ростехнадзора или лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с указанием разрешения на работу с газовым оборудованием, наличии выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к данному виду работ). Факт приобретения котла и ввода его в эксплуатацию подтверждается соответствующими первичными документами (документ подтверждающий оплату котла; отметки о продаже и о первичном пуске в гарантийном талоне; копии разрешающих документов специализированной организации, дающих право на проведение данных работ). Все перечисленные документы должны быть полностью заполнены.

  - Гарантийные обязательства. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты продажи, на автоматику SIT (630 EUROSIT, 710 MINISIT) и горелки POLIDORO. Гарантийный срок на теплообменник составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения всех правил, изложенных в руководстве пользователя и настоящем гарантийном талоне. В течение данного гарантийного срока, все работы по устранению недостатков котла (ремонт и замена запасных частей), возникших по вине завода изготовителя, при условии соблюдения пользователем всех правил, изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне, выполняются БЕСПЛАТНО! Гарантийные работы выполняются БЕСПЛАТНО по месту установки обслуживаемого котла.

    - Гарантийный срок на замененные узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев со дня их замены. В результате ремонта или замены узлов и агрегатов гарантийный срок на котел в целом не обновляется. По истечении гарантийного срока, ремонт котла производится за счет потребителя.

    - Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования, Вы можете связаться с изготовителем по телефону горячей линии:

8-800-222-70-27

  - Прекращение гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства ООО "ТеплоРУС" прекращаются в случаях:

- нарушения правил хранения, транспортировки, установки, эксплуатации и технического обслуживания котла, указанных в Руководстве пользователя и гарантийном талоне;

- отсутствия гарантийного талона;

- гарантийный талон заполнен неправильно или не полностью;

- заводской номер котла поврежден либо удален;

- отсутствия документов, подтверждающих ввод котла в эксплуатацию;

- самостоятельного ремонта, демонтажа, замены составных частей, повлекших нарушение работоспособности котла;

- проведения работ по монтажу, пусконаладке, ремонту и техническому обслуживанию котла лицами, не имеющих соответствующих разрешений на проведение данных работ;

- установки на котел деталей, узлов и принадлежностей других фирм;

- нанесения котлу механических повреждений;

- повреждений, вызванных замерзанием воды;

- повреждений, вызванных попаданием внутрь котла

- посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

- повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами;

- повреждения или ухудшения работы котла по причине образовании накипи в деталях и узлах;

- недопустимого разового или систематического изменения параметров сетей электро- ‚ газа- или водоснабжения.

- ПАСПОРТ

Котел отопительный напольный газовый модели «ДОБРЫНЯ Классик»

(ТРД 7,5-25)

  - Свидетельство о приемке котла

Котел «ДОБРЫНЯ Классик _________», заводской №________________________

Дата изготовления «_____» ____________ 20__г.

соответствует требованиям конструкторской документации,

ТУ 25.2112 – 004 – 42386485 – 2022,

испытан гидравлическим давлением и признан годным к эксплуатации.

Подпись ОТК                                                                М.П.

подвергнут консервации и упаковке ГОСТ 9.014-78

«_____»   ________________ 20      г.

Условия хранения – 4 по ГОСТ 15150-69.

Срок защиты без переконсервации – 1 год

Упаковщик:

___________________________________________        ________________     ______________

(Фамилия Имя Отчество)                                                            (Подпись)                                      (Дата)

Упакованный котёл хранить в таре завода–изготовителя в помещении или под навесом в вертикальном положении в один ярус.

Директор производства _________________________________

(подпись, фамилия)

М.П.           «___» ________________ 20__г.

  - Сведения о производственных замерах

(заполняется при вводе в эксплуатацию газовых напольных котлов):

Давление газа в сети: ____________________________________________________________________

Давление газа на горелке (мин.): _____________________________________________________

Давление газа на горелке (макс.): _____________________________________________________

Дополнительное оборудование: ______________________________________________________

  - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Модель оборудования _________________________________________________________________

Серийный номер _______________________________________________________________________

Данные торгующей организации:

Название: ________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________

Ф.И.О. продавца: ________________________________________________________________________

Подпись продавца: _____________________________________________________________________

Дата продажи: __________________________________________________________________________

Данные покупателя:

Ф.И.О. покупателя: _____________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________

Подтверждаю получение котла в полной комплектности и согласие с гарантийными условиями.

Подпись покупателя ___________________________________________________________________

  - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНИВШЕЙ МОНТАЖ

Название: ________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________

Лицензия (номер, кем и когда выдана):____________________________________________

Ф.И.О. специалиста: ____________________________________________________________________

Подпись специалиста: _________________________________________________________________

Дата: ______________________________________________________________________________________

  - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНИВШЕЙ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Название: ________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________________________

Лицензия (номер, кем и когда выдана):____________________________________________

Ф.И.О. специалиста: ____________________________________________________________________

Подпись специалиста: _________________________________________________________________

Дата: ______________________________________________________________________________________

  - ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА*

Дата: _____________________________________________________________________________________

Наименование организации: ________________________________________________________

Лицензия (номер, кем и когда выдана):____________________________________________

Рекомендации: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. : ___________________________________________________________________________________

Подпись:

Дата: _____________________________________________________________________________________

Наименование организации: ________________________________________________________

Лицензия (номер, кем и когда выдана):____________________________________________

Рекомендации: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. : ___________________________________________________________________________________

Подпись:

*При наличии заполненного Акта гарантийного ремонта (бланк Акта прилагается с комплектом документов к оборудованию)